MANUÁL ESP32 PLC V1 – riadenie              zasnežovacej tyče ORLÍK

Zasnežovacia tyč ORLÍK:

PORUCHOVÉ HLÁSENIA

bez poruchy, svetlo svieti vždy, keď program beží a všetko je správne

- porucha kompresora t.j. keď je tlak vzduchu < ako 3 bar - svetlo bliká pravidelne 1s svieti, 1s tma

- podmienky pre zasnežovanie neprijateľné t.j. keď je výsledné číslo MT < ako -2,5°C - svetlo bliká pravidelne 3s svieti, 3s tma

- nízky tlak vody t.j. keď je tlak vody < ako 10 bar - 3s svieti, 1s tma, 1s svieti, 1s tma, 1s svieti 1s tma a znova 3s atd

- iná porucha nap. servo nedošlo na koncák, teplota vody < ako 0,0°C - 3s tma, 1s svieti

Manuálny režim:

- prepínač v polohe MAN

- ikony kompresor zap, komp. vyp ( keď do 30s nenastúpa tlak vzduchu na 3 bar, vyhlásenie chyby kompresora - blikanie svetla) normálny tlak bez vody je cca 4 bar, normálny tlak s vodou je cca 5,5 bar. Všetko beží, keď tlak vzduchu stúpne, blikačka začne trvalo svietiť.

Zobrazovanie:

- teplota vzduchu

- vlhkosť

- tlak vody

- tlak vzduchu

- teplota vody

- zaradený stupeň zobrazuje v menu kde sú servá - nazval by som to OKRUH 1, OKRUH 2

- prepočítaný prietok

AUTOMAT:

prechod do aut. režimu by sa mal konať prepnutím prepínača a vtedy:

- automat vyhodnotí podmienky, ale čaká 2 min. potom sa prestaví do režimu ako povie program

Program hodnotí v každom kroku v časovom intervale 2 min. nasledovné podľa vzorca MT t.j.

- podmienka MT = T – 0,0533x(100 – RH) + FKS + FTV

- podmienka tlak vzduchu - má byť = a > ako 3 bar

- podmienka tlak vody - má byť = a > ako 1 bar

Toto sú základné podmienky chodu tyče. Keby nastali také podmienky vzduch by pretlačil vodu, ale nedošlo by k zatopeniu okruhu vzduchu a zamrznutiu tyče.

Automat beží tak, ako mal nastavenú poslednú voľbu FKS - kvalita snehu, obsluha v prípade inej voľby ju musí prestaviť.

TLAK VODY:

- V prípade, že tlak vody klesne pod 10 bar, automat zatvorí obidva okruhy, ostane snežiť na základný okruh a spustí poruchové blikanie svetlometu 3. To môže byť, keď čerpadlo nestíha, alebo má poruchu, odstavením okruhov môže tlak stúpnuť.

- V prípade, že tlak vody klesne pod 1 bar, automat už má zatvorené obidva okruhy, nechá bežať kompresor ešte 5 min, potom vypne kompresor a čaká na podmienky, bolo by dobré, aby svetlomet ostal signalizovať poruchu vody 3, kým obsluha nevypne zariadenie. Myslím, že by to nemalo byť ťažké v programe, to je prípad, že keď vypne kompresor(po 5 min.), budú poruchy dve (aj tlak vzduchu pod 3 bar)- prednosť v blikaní bude mať porucha vody.

- V prípade, že tyč bude v režime AUT. a niekto spustí - napojí vodu, automaticky sa spustí kompresor. Kompresor beží vždy, keď tlak vody je > ako 1 bar. Toto je opatrenie, aby nezaplavilo vzduchový okruh. Kompresor bude pod krytom, rukami tam nie je dosah.

- V prípade výpadku prúdu platí to isté, keď tlak vody stúpne po nahodení el. nad 1 bar, kompresor sa spustí, program beží normálne.

TLAK VZDUCHU:

Havarijná podmienka iba jedna, keď sa spustí kompresor a tlak vzduchu do 30s nenastúpa na 3 bar, vyhlásenie chyby kompresora - blikanie svetla.

ZOBRAZOVANIE:

- teplota vzduchu

- vlhkosť

- tlak vody

- tlak vzduchu

- teplota vody

- zaradený stupeň by som zobrazil v hlavnom menu ako:

1 stupeň (znamená, že obudva okruhy sú zatvorené)

2 stupeň (znamená, že  OKRUH 1 je otvorený, OKRUH 2 je zatvorený)

3 stupeň (znamená, že  OKRUH 1 je zatvorený, OKRUH 2 je otvorený)

4 stupeň (znamená, že  OKRUH 1 je otvorený, OKRUH 2 je otvorený)

7.v budúcnosti chceme zobrazovať aj prepočítaný prietok

8. kvalitu snehu zobrazia vločky a kvapky

Zapnutie tyče:

- spôsob

obsluha uvedie tyč do režimu MAN vyskúša kompresor, nechá bežať kompresor, neprestavuje okruhy, pripojí vodu a tyč sneží. Následne prepne do režimu AUT, procesor odpočíta 2 min a nastaví sa podľa podmienok t.j. prestaví okruhy už na vodou zohriatom telese ventilu

2. spôsob

obsluha skontroluje zariadenie, v manuálnom režime vyskúša kompresor (prefúkne) a prepne zariadenie do režimu AUT. Zapojí hadicu na vodu. Potom iba otvorí hydrant a kompresor sa spustí automaticky keď stúpne tlak vody nad 1 bar.

Vypnutie tyče:

- spôsob

obsluha prepne tyč do režimu MAN nastaví otvorené oba okruhy odstaví vodu vypne kompresor, po chvíľke prefúkne (krátko zapne kompresor) a vypne hlavný vypínač. Myslím, že pri prepnutí do MAN z Automatu by malo ostať nastavenie okruhov tak, ako bolo v automatike.

- spôsob

obsluha v AUT režime odstaví vodu, procesor zahlási chybu tlaku vody 3., keď tlak vody klesne pod 10 bar zatvorí obidva okruhy, keď klesne pod 1 bar nechá bežať kompresor ešte 5 min. a vypne kompresor, tyč ostane čakať na to, že bude mať splnené všetky podmienky kedy spustí kompresor a začne snežiť. Svieti porucha vody 3 ako keď nap. praskne potrubie a je úplná strata tlaku, až kým obsluha nevypne zariadenie spôsobom 1.

Tu by bolo dobré, aby pri prepnutí z MAN do AUT svetlo iba svietilo a tyč čakala na podmienky a pri  poruche - strate tlaku, odpojení vody, prasknutí hadice a následnom po 5 min odstavením kompresora ostala blikať porucha vody.

Porucha vody:

Porucha vody je rovnaká ako odstavenie tyče spôsobom 2. Ide o prípady, kedy je čerpadlo napájané z iného istenia, vypadne istič čerpadla a tyče ostanú na elektrike - lepší prípad poruchy.

Porucha vody kedy vypadne elektrika celkom sa nedá riešiť, iba čím skôr spustiť kompresor, čo už som písal. V takom prípade obsluha musí ísť osobne na obhliadku, lebo čidlo tlaku zamrznutej vody môže signalizovať tlak, zamrznutý vzduch tiež môže signalizovať tlak, dala by sa riešiť iba už vyššie spomínaná porucha --- že teplota vody je < ako 0,0°C a svieti porucha 4.

Veľmi suchý -  na display dve snehové vločky, FKS=2

V reále to bude znamenať, že do cca -7°C pôjde na 1 st.

Suchý -  na display jedna snehová vločka, FKS=1

V reále to bude znamenať, že do cca -6°C pôjde na 1 st.

Neutrálny -  na display zobrazená 0, FKS=0

V reále to bude znamenať, že do cca -5°C pôjde na 1 st.

Mokrý -  na display zobrazená jedna kvapka, FKS= -0,75

V reále to bude znamenať, že do cca -4,25°C pôjde na 1 st.

Veľmi mokrý -  na display zobrazené dve kvapky, FKS= -1,5

V reále to bude znamenať, že do cca -3,5°C pôjde na 1 st.

FTV faktor teploty vody (výstup t teplomera vody)

teplota vody je menšia a rovná 2°C,   FTV=0

teplota vody je väčšia ako 2°C a menšia a rovná 4°C,   FTV=1

teplota vody je väčšia ako 4°C,   FTV=2,5

Ovládanie cez terminál:

Úvodná strana:

1  –  prechod na ďalšiu  stranu

2  –  aktuálny prietok

3 –  vonkajšia teplota

4 –  vonkajšia vlhkosť

5 –  tlak vody v systéme

6 –  tlak vzduchu v systéme

7 –  teplota vody v systéme

8 –  zobrazenie výberu kvality snehu

9 –  tlačidla na výber kvality snehu

10 – zobrazenie režimu  - Ruční režim  a Automatický režim  - výber prepínačom na

rozvádzači

Výber:

Nastavenie jazyka:

1  –  český jazyk

2  –  anglický jazyk

3 –   poľský jazyk

Servis:

kontrola digitálnych vstupov a výstupov automatu

Alarmy:

Zobrazenie aktívnych porúch

Ručné ovládanie:

POZOR na ovládanie jednotlivých mechanizmov je potrebné prepnúť prepínač na dverách rozvádzača Ručne – Automaticky do polohy Ručne.

1 – Tlačidlo  zapnutia kompresora v ručnom režime

2 – Tlačidlo  vypnutia kompresora v ručnom režime

3 – Tlačidlo  ovládanie servopohonov STUPEŇ1

4 – Tlačidlo  ovládanie servopohonov STUPEŇ2

5 – Tlačidlo  ovládanie servopohonov STUPEŇ3

6 – Tlačidlo  ovládanie servopohonov STUPEŇ4

7 – Zobrazenie chodu pohonu

3 – Zobrazenie snímačov koncových polôh

MOTOHODINY:

zobrazenie motohodín

Kontakt:

# Text boxes

1

2

5

6

4

10

11

13

12

14

15

16

9

13

15

12

14

1

2

20

19

18

23

21

3

10

11

16

17

18

3

1

2

4

5

3

9

6

7

8

10

1

2

3

2

4

5

6

7

8